別記様式第４

消防計画（大規模用）

（本計画は震災対策にも適用するものとする。）　　　平成　　年　　月　　日

１ 防火管理組織を次のように定める。 （社（店）内の組織として、防火管理業務をどのように分担、処理しているかを体系的に図示してください。） 防火委員会 責任者 担当業務 担当課係名 職名 火災予防・震災対策担当 職名 (管理権限者) 職名 防災教育訓練担当 職名 消防設備・建築設備担当 職名 火気管理・許認可等担当 職名 「適ﾏｰｸ」内容の毎日点検担当 職名 避難対策担当

２ 自衛消防隊の設置及び組織を次のように定める。 （本図と異なる組織又は本図に記入できない場合は別紙に記載してください） 指揮班 班長 通報連絡班 班長 安全班 班長 自衛消防隊長 担当 担当 各階通報班 B１階 ５階 １階 ６階 ２階 ７階 ３階 ８階 ４階 ９階 副隊長 各階消火班 B１階 ５階 １階 ６階 ２階 ７階 ３階 ８階 ４階 ９階 各階避難誘導班 B１階 ５階 １階 ６階 ２階 ７階 ３階 ８階 ４階 ９階 各階安全班 B１階 ５階 １階 ６階 ２階 ７階 ３階 ８階 ４階 ９階

（大規模用－１）

| ■ 消防設備担当 | ３ 消防用設備等の責任者を次のように定める。 |
| --- | --- |
|  | 階数 | ①消火器 担当 | ②避難器具 担当 | ③屋内消火栓 担当 | ④ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ制御装置 担当 | ⑤自動火災報知設備 |
|  | 階 | 本 |  | 個 |  | 個 |  | 個 |  | ・受信機設置場所 階の 担 昼間（ ） 当 夜間（ ） ・副受信機設置場所 階の 担 昼間（ ） 当 夜間（ ） |
|  | 階 | 本 |  | 個 |  | 個 |  | 個 |  |  |
|  | 階 | 本 |  | 個 |  | 個 |  | 個 |  |  |
|  | 階 | 本 |  | 個 |  | 個 |  | 個 |  |  |
|  | 階 | 本 |  | 個 |  | 個 |  | 個 |  |  |
|  | 階 | 本 |  | 個 |  | 個 |  | 個 |  |  |
|  | 階 | 本 |  | 個 |  | 個 |  | 個 |  | ⑥放送設備 |
|  | 階 | 本 |  | 個 |  | 個 |  | 個 |  | ・設置場所 階の 担 昼間（ ） 当 夜間（ ） |
|  | ⑦総合操作盤 | ⑧中央管理室 | ⑨特殊消火設備 |  |
|  | 設置場所 階の（ ） | 設置場所 階の（ ） | 設備名 | 設置場所 | 担当 |  |
|  | 担当 | 昼間（ ） 夜間（ ） | 担当 | 昼間（ ） 夜間（ ） |  |  |  | ⑩連結送水管等 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ・送水口設置場所 ・消防隊誘導担当（ ） |
|  | ⑪監視業務を外部に委託する。委託先（ 電話 － － ） |  |
|  | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ を実施 |
| ■ 通報連絡 | ４ 通報連絡は次のとおりとする。 |
|  | ◆ 出火場所 → １１９番 ① 火災発見者等が社（店）内電話を使用して直接１１９番に通報する。 ② 火災発見者は各階に設置された非常電話を使用して指揮班（保安室、事務室、防災センター）に通報する。 ③ 火災発見者等は社（店）内電話を使用して指揮班（保安室、事務室、防災センター）に通報する。 ④ 自動火災報知設備受信機により火災覚知した場合、または火災発見者等から連絡を受けた場合、保安係員等は１１９番通報するとともに現場を確認し、状況により全館鳴動及び非常放送をする。 ⑤ 出火場所からの通報、または自動火災報知設備およびスプリンクラー設備など２以上の発報信号が入ったならば、直ちに１１９番するとともに、現場確認を指示し全館鳴動および非常放送をする。 ⑥ １１９番通報内容は、「火事です。所在地は 町 地区です。」 「近くに があります。」「 階の 部分が少し（激しく）燃えています。」 「現在のところ逃げ遅れはない（ある）模様です。」「誘導員が に待機しています。」等とする。 |
|  | ○ ○ ○ ○ ○を実施 |
|  | ◆ 出火場所 → 指揮班 ① 火災が発生したことを通報する。 ② 出火場所の細部（布団売場の南の隅が約１０㎡ほど等）を通報する。 ③ 初期消火が可能（不能）の判断を通報する。 ④ 初期消火のため応援の必要（不必要）の判断を通報する。 ④ 一部避難または全部避難の必要（不必要）の判断を通報する。 |
|  | ○ ○ ○ ○ ○を実施 |
|  | 指揮班 → 消防隊 ① 消防隊の誘導を行う。（表、裏、東西、入口等） ② 火災現場への誘導を行う。 ③ 火災状況、延焼状況報告を行う。 ④ 在館者状況、避難状況要救助者存否の報告を行う。 ⑤ 屋外階段、特別避難階段、屋内階段、非常用エレベーターの位置およびその他の消火活動上必要な建物状況を報告し、説明する。 ⑥ 危険物品の存否その他特異状況を報告する。 ◆ 指揮班 → １１９番 ⑦ 延焼拡大状況、避難状況、応援要請の有無、必要資機材等を通報する。 ⑧ その他の細部計画は別に定める。 |
|  | ○ ○ ○ ○ ○を実施 |
| ５ 消防用設備等の位置（自動火災報知設備の受信機（副受信機）・放送設備・非常電話・屋内消火栓・ スプリンクラー制御盤・連結送水管等消防設備の各位置） 〔記載例〕 |
| 消防用設備等の設置位置を各階平面図に記入してください。 本欄で書けなければ別紙を添付してください。 |

（大規模用－２）

| ■ 消火活動 | ６ 初期消火活動・消防隊支援活動等を行う際の遵守事項 |
| --- | --- |
|  | ◆ 初期消火活動 ① 火を見てもあわてず何が燃えているかを確認する。 ② みだりに窓、その他の開口部を開けたり、破壊したりしない。 ③ とりあえず手近にあるもので叩き消す。 ④ 水バケツ、砂、消火器などを使用する。 ⑤ 消火器の使用限度は、火が天井に着火するまでとし、いつまでも消火器に執着しない。 ⑥ 各階又は各場所の消火器を集めるような時間のかかることは絶対しない。 ⑦ 屋内消火栓の使用は火災覚知と同時に始める。 ⑧ 屋内消火栓の操作順序は「起動ボタンを押す」「ホース延長」「バルブを開ける」とする。 ⑨ ホース延長の際、ホースのねじれ、折り曲げなどの放水障害に注意する。 ⑩ 屋内消火栓による消火も限度があるので、効果がないと判断したら直ちに避難すること。 ⑪ 密閉された部屋の開口部をあけるときは、注水の用意ができてからとする。その際は必ず姿勢を低くする。 ⑫ 密閉された部屋の開口部をあけたり、破壊された場合は部屋全体が炎に包まれ、急激な煙の噴出する爆発的火災現象が発生しやすいので十分注意する。 ⑬ 火点に注水後は急激に蒸気を含む煙が増加するので驚かない。 ⑭ タオル等で口を覆い低い姿勢で注水作業を行う。 ⑮ 延焼はどの部分に及ぶか予測し難いから、周囲の状況に注意し、退路を考え深追いしない。 ⑯ スプリンクラー設備により自動消火した場合、消火を確認した後、速やかに警戒区域のスプリンクラー制ぎょ弁を閉鎖し、水損防止をする。 |
|  | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ を実施 |
|  | ◆ 消防隊支援活動及び消防隊誘導 ① 消防隊が現場到着した場合は、火災、延焼状況等を通報する。 ② 消防隊と放水作業等の交替は、円滑に行う。 ③ 消防隊の要請により、消防隊の消火作業を支援する。 ④ 消防車両進入の障害物を除去し、消防車両を誘導する。 ⑦ 消防隊員を火災現場に誘導する。 |
|  | ○ ○ ○ ○ ○ を実施 |
|  | ◆ 特殊消火設備による活動 ① 小規模火災のうちは消火器を使用する。 ② 的確な判断により早期に特殊消火設備の使用を決心する。 ③ 使用時には付近の関係者に注意を喚起する。 ④ 特殊消火設備を使用した旨を直ちに指揮班に連絡する。 ⑤ 特殊消火設備を使用した旨を消防隊にも直ちに連絡する。 ⑥ 使用後は関係者は早期に避難する。 ⑦ 鎮火後は換気を行った後でなければ絶対入室しない。 ⑧ 入室は現場責任者の許可を得た後とする。 |
|  | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ を実施 |
|  | ◆ 安全班の活動 ① 対象物全体の空調設備の停止、又は一部運転等の判断を速やかに行う。 ② 対象物全体の排煙対策を決定する。 ③ 対象物全体の防火区画、階段区画等の閉鎖状況を確認する。 ④ 火災の推移に応じ、ボイラー運転又は停止、電力保持又は停止等の必要な措置を行う。 ⑤ ガス漏洩事故の際、ガス緊急遮断弁よりガス遮断する。 ⑥ 安全措置に関する細部計画は社（店）内防火規則で定める。 |
|  | ○ ○ ○ ○ ○ を実施 |
| ７ 階避難計画は次のとおりとする。（必ず二方向避難を確保すること） 〔記載例〕 |
| 廊下、階段、防火戸、避難器具設置場所の位置を記載してください。 本欄で書けなければ別紙を添付してください。 |

（大規模用－３）

| ■ 避難及び避難誘導 | ８ 避難及び避難誘導上の遵守事項 |
| --- | --- |
|  | 避難の開始（出火現場） ① 火災を発見したものは周囲に大声でしらせる。 ② 責任者はリーダーシップを発揮して的確に現場状況を判断し避難行動を指示する。 ③ パニックを防止するのは責任者の自信に満ちた指揮と行動であるから、拙速をかつ明確に指揮する。 ④ なるべく制服や腕章を着用している者が、リーダーシップをとった方が効果がある。 ⑤ 自動火災報知設備等の警報ベルが鳴った時は直ちに避難開始の準備を始める。 ⑥ 非常放送を聞いて避難行動を開始する。 ⑦ 非常放送がなければ、防災センター、事務室に問い合わせる。 ⑧ 応答がなければ状況は悪いと判断して直ちに避難を開始する。 ⑨ いたずらに騒ぎ立て、無秩序な行動にならないようにする。 ⑩ 地震発生のときは、必ず係員が必要な指示をする。 |
|  | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ を実施 |
|  | 避難の方法 ① 各階の避難誘導班の責任者は状況に応じて、当該場所の最適避難方法を決定する。 必ずしも避難パターンは一つに限定しない。 ② 避難順序 (1)横方向への避難 （避難橋、連絡通路等の利用） (2)下方向への避難 （屋外階段又は特別避難階段などの利用） (3)上階方向への避難（屋上、屋上避難広場の利用） ③ エレベーターによる避難は行わない。 ④ 避難器具は最終的な方法とする。 ⑤ 避難場所はあらかじめ定められた場所とする。 ⑥ 必要に応じ応援要請をする。 ⑦ 必要に応じて、タオル、マスク等を使用する。 |
|  | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ を実施 |
|  | 指揮班の避難誘導 ① 指揮班による指揮連絡本部を火災後直ちに設ける。 ② 出火場所のみならず各階の情報把握につとめ全体状況を判断する。 ③ 火災状況を全館に放送する。特にパニックを防止するために放送内容に注意する。 ④ 各階ごとに避難方向、階段の状況について必要な指示を与える。 ⑤ 消防隊に現在の避難状況、誘導方法、残留状況等を詳細に具体的に報告する。 ⑥ 防災センター（事務室）等は火災発生後はいかなる事があってもできる限り無人にしない。 ⑦ 必要がある場合には避難救護所を設定する。 ⑧ 総合操作盤の担当者に、社（店）内防火規則に定められたマニュアル（操作手順）に従って、総合操作盤の操作を行ったことの確認をする。 ⑨ 避難の細部計画は別に定める。 |
|  | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ を実施 |

| ■ 避難・通報・消火訓練 | ９ 避難・通報・消火訓練計画は次のとおりとする。 |
| --- | --- |
|  | ◆ 通報訓練の内容（震災対策含む） ① 非常ベル鳴動時の避難準備態勢訓練 ② 館内放送による避難誘導訓練 ③ 各々場所における最適避難誘導訓練 ④ 責任者、指揮班の指示、命令訓練 ⑤ 安全班における防火戸等閉鎖訓練 ⑥ 各職場ごとに訓練に応じた目標を設定して行い、各人がその任務について熟練するように努める。 ⑦ 避難器具操作、取扱い訓練（固定式以外のものは危険を伴うことがあるので充分の注意を払う） ⑧ 訓練を繰り返し行い、徹底する。 ⑨ 全館一斉に各担当部署ごとの連絡協力を行う。 ⑩ 訓練はワンパターン方式でなく、避難時間の短縮など自主的な盛り上がりを図る工夫をする。 ⑪ 独歩不可能者等の搬送方法の訓練を行う。 |
|  | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ を実施 |
|  | ◆ 通報訓練の内容 ① １１９番通報の模擬訓練を行う。 ② 実際に１１９番通報する場合は、消防署と事前連絡を密にする。 ③ 通報内容は予め定めた文案により、正確、迅速に行えるようにする。 ④ なるべく全員が行うようにする。 ⑤ 自動火災報知設備受信機による火災覚知訓練をする。 ⑥ 放送設備による館内放送訓練をする。 ⑦ 社（店）内電話、非常電話による保安室等への通報する訓練をする。 ⑧ 社（店）内電話により１１９番し、必要な情報を伝える１１９番通報訓練をする。 ⑨ 出火場所及び各班から指揮班へ連絡する訓練をする。 ⑩ 指揮班から各班及び消防隊へ情報伝達する訓練をする。 |
|  | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ を実施 |
|  | ◆ 消火訓練の内容 ① 消火器訓練をする。 ② 水バケツ・水道水ホースなどによる訓練をする。 ③ 屋内消火栓による操作・放水訓練をする。 ④ 特殊消火設備の模擬操作訓練をする。 ⑤ スプリンクラー設備の制ぎょ弁閉止訓練をする。 ⑥ 安全班による電気・ガス施設、空調設備、エレベーター、排煙設備などの安全措置訓練をする。 ⑦ 火気使用設備の使用停止訓練をする。 |
|  | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ を実施 |
| ■ 訓練実施計画 | 10 避難訓練実施計画は次のようにする。 ① 年２回以上実施し、そのうち避難・通報・消火の総合訓練を年１回以上実施する。 ② 訓練実施時は、予め消防署へ通報する。 ③ 訓練内容はできるだけ写真等で記録し、次回の訓練等の参考にする。 ④ 震災対策として防災訓練を実施する。 □ 定期的に実施する場合はその月日 |
|  | 実施日 | 月 日 ・ 月 日 ・ 月 日 ・ 月 日 |
|  | ○ ○ ○ ○ ○ を実施 |

（大規模用－４）

| ■ 避難通路等の確保 | 11 避難通路等は次のように確保する。 ① 階段、廊下、通路等の避難経路には物品を置かない。 ② 屋外階段、避難階での非常口の鍵は、非常錠とする。 ③ 防火戸は正常に作動するよう日頃から維持管理し、防火戸の機能障害を排除する。 ④ 避難の通路となる部分および消火器、自動火災報知設備の受信機、放送設備、屋内消火栓、スプリンクラー制ぎょ弁等の周辺は常に整理・整頓し、使用を妨げる物品等を置かず、避難および消火活動の支障にならないようにする。 ⑤ 避難誘導等に支障を生ぜしめないよう適正な定員管理に努める。 ⑥ 以上のほか避難通路等の確保については別に定める。 |
| --- | --- |
|  | ○ ○ ○ ○ ○ ○ を実施 |
| ■ 夜間・休日の防火体制 | 12 夜間・休日の防火管理体制は次のとおりとする。 ① 夜間・休日の防火管理者の代行者は、（ ）とする。 ② 代行者は予め定められたところにより、必要な業務の処理を行う。 ③ 代行者は必要に応じ、防火管理者にその業務を引継がなければならない。 ④ 代行者による自衛消防組織は次のとおりである。 担 当 １１９番担当 自衛消防隊長 各勤務者 代行者 （ ）名 消火・救出救助 避難誘導・重要物品持出し 委託警備の場合 委託の範囲、概要並びに人員 |
|  | ○ ○ ○ ○ を実施 |
| ■ 無人時の対策 | 13 夜間・休日で建物内が全く無人となる場合の対策は次のとおりとする。 ① 自動火災報知設備の受信機から移報をとり、下記の警備会社へ機械警備を委託する。 警備会社名 責任者名 （電話） （ － － ） ② 機械警備を委託せず、付近の勤務者へ連絡する体制をとる。 連絡先 氏名 電話 （ － － ） ③ その他 （ ） |
|  | ○ ○ ○ を実施 |
| ■ 工事中の防火管理 | 14 工事中の防火管理を次のように定める。 ① 増改築、大規模な修繕、模様替等の工事をする場合は、事前に消防署に相談する。 ② 使用部分と工事施工部分（元請負人）との間で協議し、共同して防火管理計画を定める。 ③ 上記工事中における防火管理の内容は次の事項とする。 ・ 工事部分の自衛消防組織に関すること。 ・ 工事部分の消火、通報、避難に関すること。 ・ 工事部分における溶接機・バーナー等の火気使用設備器具、引火性物品、危険物品、喫煙、 その他の火気管理に関すること。 ・ 工事作業員の監督及び防災教育に関すること。 ・ 使用部分と工事部分との緊急時の連絡方法に関すること。 |
|  | ・ 使用部分と工事部分との区画方法に関すること。 ・ 使用部分の避難に関すること。 ・ その他必要な事項。 ④ 以上のほか工事中の防火管理について、必要な事項は別に定める。 |
|  | ○ ○ ○ ○ を実施 |
| ■ ガス漏れ事故対策 | 15 ガス漏れ事故対策措置は次のとおりとする。 ① ガス漏れ事故対策は、ガス防災管理者（防火管理者）の指示の下に行う。 ② 平素からガス器具、ホース、各コックの老朽、破損等の点検整備をし、不適当な使用は厳に禁止する。 ③ ガス機器使用後は必ず閉栓することを義務づけ、夜間、休日は保安員等が点検する。 ④ ガス漏れ時は付近のガスコックを閉鎖し、火気厳禁とするとともに、次により遅滞なく１１９番等にガス漏れ状況、爆発状況を詳細に通報する。 口 頭 消防機関 ガス漏れ発見者 防災センター等 勤務者･通行人 又は電話 ガス供給事業者 ⑤ 通報内容は「 でガス漏れがしています。（ガス爆発がありました。）所在は 町 地区です。ガス漏れ（爆発）部分は 階 です。 ガス漏れ範囲は です。」等とする。 ⑥ 館内への避難通報は、混乱を引き起こさせぬよう充分考慮するとともに、ガス漏れの規模、範囲等に応じて最小限の応急措置要員を残し、必要な避難誘導を行う。 ⑦ 緊急時には、二次災害に充分考慮を払い、必要に応じ時期を失せずガス供給遮断弁を閉鎖する。 ⑧ 館内通報の内容はおおむね次のとおりとする。 ・ ガス漏れ事故発生場所とその概要。 ・ 火気使用禁止の指示とその範囲。 ・ 避難誘導及びその指示等。 ⑨ 消防隊及びガス供給事業者の到着時、実施措置内容、事故概要等の情報を報告するとともに、必要な指示を受け協力する。 ⑩ 以上のほか、ガス漏れ事故対策について必要な事項は、別に定める。 |
|  | ○ ○ ○ ○ ○ ○ を実施 |
| ■ 震災対策措置 | 16 地震対策措置は次のとおりとする。 ◆ 地震予知情報または警戒宣言が発せられた場合等の震災対策措置 ① 自衛消防隊長は直ちに自衛消防隊を編成し、地震発生に備えるとともに、関係各部署に対し必要な指示・命令をする。 ② 通報連絡班は地震情報の入手・収集につとめ、必要に応じて関係各部署に連絡・伝達を行う。 ③ 指揮班は自衛消防隊と協議の上、在社（店）者等を直ちに避難させるかどうかを決定する。 ④ 避難させる場合には各階通報班に連絡し、パニック等の異常事態を起こさないよう具体的な避難方法を指示する。 ⑤ 直ちに避難させる必要がない場合には、非常放送等により地震情報を具体的に在社（店）者等に広報する。 ⑥ 各階避難誘導班は落下物、器物損壊等により通行障害にならないような避難経路を選定しかつ確保する。 ⑦ 各階消火班は消火器、屋内消火栓の点検を行う。 ⑧ 各階消火班・安全班は、在社（店）内の火気使用の中止または制限を行うとともに、その転倒・落下防止等の措置を行う。 ⑨ 安全班は在社（店）内外の落下･転倒･崩落等の恐れのある物品（看板･積荷･外壁･窓ガラス･ロッカー等）の点検ならびに固縛・補強等の措置を行う。 ⑩ 安全班は消防用設備等の全般の点検及び自家発電設備の始動点検をする。 |

（大規模用－５）

|  | ⑪ 安全班は危険物施設及び物品の点検ならびに流出、落下、転倒防止対策を行う。 ⑫ 非常用資機材ならびに飲料水、非常食料、医薬品等の点検、整備を行う。 ⑬ 各消火班、安全班は各担当部署ごとに、地震時に火気使用設備の使用停止措置を行う。その際の担当範囲は出来る限り小範囲とする。 ⑭ 安全班はボイラー、空調機等は保安上必要なもの以外は直ちに停止する。 ⑮ 地震時または揺れのおさまった後、買物客等が屋外に一斉に避難しようとするときは、直ちに大声で制止するなどの措置を講ずる。 ⑯ 地震後、直ちに関係各部署から被害報告を求め、必要な措置を講ずる。 ⑰ 地震後、在社（店）者を屋外に避難させる必要があるときは、自衛消防隊長の指示により開始し、避難先等を明確にするとともに避難人員等を把握する。 ⑱ 以上のほか、細部事項については各地方公共団体の作成する地域防災計画の趣旨に沿い、別に定める。 |
| --- | --- |
|  | ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ を実施 |
| ■ 火気管理 | 17 火気管理については次のように行う。 ① 各部署ごとに火元責任者を定め法令の定めるところにより、炉・厨房・ボイラー・ストーブ・こんろ・裸火・喫煙等の火気管理を行わせる。 ② 火気使用器具の取扱いについては、宮崎県東児湯消防組合火災予防条例に定めるところによる。 ③ 異常気象時については、特に火気の使用を制限、禁止する。 ④ その他火気管理上必要な事項は、別に定める。 |
|  | ○ ○ ○ ○ を実施 |
| ■ 危険物施設 | 18 危険物施設に関する遵守事項 ① 危険物取扱者は法令の定める自主点検等を確実に実施し、危険物施設の適正管理につとめる。 ② 危険物施設の維持管理については、別に定める予防規程により従業員に徹底させる。 ③ 危険物取扱者等は常に防火管理者と連絡を密にし、危険物施設の維持管理、災害防止につとめる。 ④ 危険物施設の改修工事に際し、火気又は火花の生ずる恐れのある工事を行うときは、防火区画等火災予防上安全な措置を講ずる。 ⑤ 危険物の流出、漏洩事故に際しては、周辺への拡大防止と回収等の応急措置を講ずる。 ⑥ その他（ ） |
|  | ○ ○ ○ ○ ○ を実施 |
| ■ 消防用設備等 | 19 消防用設備等の点検計画は次のように定める。 ① 毎年、消防用設備等の法定点検(６か月ごとに 外観点検および機能点検､1年ごとに総合点検)を 行うとともに､日常の自主点検を行い設備の維持 管理をし、自主点検の内容、方法は別に定める。 ② その点検結果を毎年 月に消防署に報告する。 ③ その点検結果を3年に1度 月に消防署に 報告する。 ④ 上記法定点検は（自社、委託）で行い､委託 先は右のとおりとする。 |
|  | ○ ○ ○ ○ を実施 |

（大規模用－６）

| ■ 防災教育 | 20 防災教育は次のように実施する。 ① 避難対策を含む消防計画の内容等および各勤務者の任務等を新入社員、勤務者（自衛消防隊員）並びに各担当者に教育指導し、その徹底を図る。 ② 防災教育上必要があるときは消防職員の派遣を求めるものとする。 ③ 上記の他防災教育について、必要な事項は別に定める。 |
| --- | --- |
|  | ○ ○ ○ を実施 |
| ■ 防火管理台帳 | 21 防火管理台帳の作成上の遵守事項 ① 防火管理台帳に「防火管理者選解任届出書」、「消防計画」、「防火管理台帳総括表」、「条例による届出書（副本）」、「防火管理記録」および「立入検査結果通知書」など、その他の必要な図書を編冊し保存するとともに、必要な記録を行う。 ② 消防法令により必要とされる「消防用設備等点検結果報告書」、ボイラー、変電設備等の各種届出を消防署長に届け出、副本を保存する。 |
|  | ○ ○ を実施 |
| ■ 消防計画等 | 22 消防計画等作成上の遵守事項 ① 本消防計画を実施するため必要な細部事項は、社（店）内防火規則に定め、その徹底を図ることにより、火災予防並びに人命安全確保に努める。 ② 本消防計画並びに社（店）内防火規則は常に見直しにつとめ、当該防火対象物の実態に合致した内容になるよう管理権原者はじめ防火管理関係者は努力しなければならない。 |
|  | ○ ○ を実施 |
| ■ 特記事項 | 23 その他必要事項 |

# Text boxes

| 消防用設備 | 委託業者 |
| --- | --- |
| 消火器 |  |
| 非常警報設備 |  |
| 自動火災報知設備 |  |
| 誘導灯 |  |
| 屋内消火栓設備 |  |
| 避難器具・設備 |  |

◆　電気、ガス、危険物施設、火気使用設備、空調・排煙各設備等の安全措置、防火区画、たて穴区画等の防火戸の閉鎖等の措置を行う。

◆　火災を覚知すれば、躊躇することなく直ちにその状況に応じて最適避難経路を判断し、笛の使用や大声を出すなどして、リーダーシップを発揮し、安全な場所に誘導する。

◆　消火器、水バケツ、屋内消火栓、特殊消火設備等を火災状況に応じて、積極的に使用して初期消火を行うとともに消防隊の消火作業に協力する。

◆　１１９番へ連絡をするとともに各階の必要な部署に伝達する。その後、必要な情報を指揮班または通報連絡班に伝達するとともに、他の班に対する連絡、支援等を必要に応じてあたる。

◆　１１９番の通報及びその確認、並びに指示、部外・部内関係先への必要事項の通報、連絡、火災情報の収集にあたる。

◆　自衛消防隊の全般の指揮及び火災の推移に応じて各種の情報を収集して、隊長の判断を補佐する。また非常放送等を通じて全館に必要な指示を行う。

（業務内容）

担当

◆　空調設備の停止又は一部運転、排煙対策、ガス緊急遮断弁の操作、ボイラー運転、電力の保持又は停止、（非常用）エレベーターの呼び戻し等の措置を火災状況等に応じて速やかに行うとともに、各階の安全班に必要な指示をする。

| 厨房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 中宴会場 | ← |  | レストラン |
|  | 客室 |  |  |  |  |  |  |
| 階段 |  | 放送設備 → | □ 事務室 | ← |  |  |  |
|  |  |  |  | □←自動火災報知設備の受信機 |  |  |  | 玄関 |
|  |  |  |  |  |  |  | ← |  |  |

１　階

階段

屋内消火栓

屋内消火栓

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

|  |  |  | 階段 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ← | 大宴会場 |  |  |
|  |  |  | ← |  |
|  |  |  |  | ← |  |

２　階

屋内消火栓

階段

屋内消火栓

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

|  |  | 階段 |
| --- | --- | --- |
|  | ← |  |
|  | ← |  |
| 階段 |  |  |
|  |  |  | ← |  |

３～６階（ホテル）

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

屋内消火栓

屋内消火栓

屋内消火栓

屋内消火栓

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

|  |  | 階段 |
| --- | --- | --- |
|  | → |  |
|  | ← |  |
|  | ← 廊 下 → |  |
|  | ← |  |
| 階段 |  |  |
|  |  | ← |  |

３～６階（ホテル）

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

屋内消火栓

階段

屋内消火栓

|  |  | ← 廊 下 → | → |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ↓ | ← | 大宴会場 |  |  |
|  |  |  | ← |  |
|  |  | 廊下 |  | ← |  |

２　階

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

屋内消火栓→

屋内消火栓

階段

| 厨房 |  |  |  |  |  |  | → |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 中宴会場 |  | ↑ | レストラン |
|  | 客室 ← |  |  |  |  | ↑ |  |
|  |  |  |  | ← | 廊 下 | → |  |  |
| 階段 |  | 放送設備 → | □ 事務室 | ← |  |  |  |
|  |  |  |  | □←自動火災報知設備の受信機 |  |  |  | 玄関 |
|  |  |  |  |  |  |  | ← |  |  |

１　階

特記事項